苏州辉昌汽车部件有限公司新建

年产汽车零部件5200万件项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2018年4月3日，苏州辉昌汽车部件有限公司组织环评单位(苏州市环科环保技术发展有限公司)、环保设施设计、施工单位(煤科集团杭州环保研究所、台州市凯威机械设备有限公司)、验收监测报告编制单位(无锡市中证监测技术有限公司)的代表以及聘请的三位专家组成验收工作组（由苏州辉昌汽车部件有限公司董事长担任组长，验收工作组名单附后），对”苏州辉昌汽车部件有限公司新建年产汽车零部件5200万件项目”竣工进行环境保护验收。

验收工作组按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定、国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和吴江区环保局吴环建[2017]327号文等要求，听取了建设单位对本项目工程和环保设施建设情况的介绍、监测单位对项目竣工验收监测情况的介绍，审阅了无锡市中证监测技术有限公司编制的《苏州辉昌汽车部件有限公司新建年产汽车零部件5200万件项目竣工环境保护验收监测报告》(中证（验）字（2018）第（0204）号)，踏勘了建设项目现场，经认真评议，提出了相应的整改要求、补充监测回用水系统相关数据及完善相关资料，在落实上述整改内容和完善验收监测报告后，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

苏州辉昌汽车部件有限公司新建年产汽车零部件5200万件项目位于吴江市黎里镇大胜路东侧,项目总占地面积52362 m2，总建筑面积37000m2。建设年产汽车零部件5200万件。项目实际建设为年产汽车零部件5200万件，项目生产工艺中的磷化、皂化、镀铬均委外处理，不自行加工。热处理工序目前委外加工，所配套的环保设施未建。公司现有职工人数约460人，年工作300天，每天工作24h，共计7200h。

(二)建设过程及环保审批情况

2010年8月首次环评，2010底开工建设，2012年10月建成并投入生产。由于建设单位建设规模发生重大变动，未依法重新办理相应的环保手续，且未经验收擅自投入正式生产。2016年11月31日，苏州市吴江区环保局出具了行政处罚决定书吴环罚决字(2016)第183号。

针对以上重大变动，苏州辉昌汽车部件有限公司于2017年7月委托苏州市环科环保技术发展有限公司编制了《苏州辉昌汽车部件有限公司新建年产汽车零部件5200万件项目环境影响报告表》，2017年8月10日通过吴江区环保局审批（审批文号为吴环建[2017]327号）。

2017年10月13日-14日、2018年2月7日-8日、2018年5月14日-15日、2018年10月6日-7日无锡市中证监测技术有限公司对该项目进行了验收监测，根据监测结果，2018年10月编制完成“验收监测报告”。

(三)投资情况

本项目实际总投资为22000万元人民币，其中环保投资485万，占总投资的2.2%。

(四)验收范围

本次验收范围为吴环建[2017]327号所对应的年产汽车零部件5200万件项目。生产工艺中热处理工序及配套的环保设施待建，目前为委外加工，其余生产工艺、生产布局、生产设备和污染防治措施与环评报告一致。

二、工程变动情况

项目实际建设中热处理工序和磷化、皂化、镀铬委外加工，其余建设内容与环评一致。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目已实施雨污分流，废水主要为生产废水（清洗废水等）和生活污水。生产废水经过厂区废水处理设施处理后回用于生产，不排放，废水处理设施的设计处理量为170t/d，处理工艺为隔油+气浮+混凝沉淀+过滤+超滤+反渗透，反渗透产水至回用水箱，浓水经浓缩（蒸发）后委外处理。生活污水直接排入市政污水管网进吴江区芦墟污水处理厂处理（已提供汾湖高新区污水排水服务协议）。

(二)废气

有组织排放：

1.本项目磨削过程产生的非甲烷总烃收集后经油雾分离器处理，处理后的废气经过1根20m高的排气筒FQ-1排放。

2.ECM清洗、清洗槽和阳极氧化过程产生的氮氧化物、硫酸雾废气收集后经一套碱液喷淋塔处理，处理后的废气由一个20m高的排气筒FQ-2排放。

无组织排放：未被收集的废气无组织排放。

(三)噪声

本项目噪声源主要为车床、机床、压力机、磨床、铣削中心、去毛刺机、清洗机等机械设备噪声及风机、冷却塔等公辅工程噪声，经采取减震、建筑隔声和一定的距离衰减等措施后排放。

(四)固体废物

本项目产生的固体废物废乳化液浓缩残液（HW09 900-006-09）、废切削油浓缩残液（HW08 900-200-08）、废脱脂剂（HW17  336-064-17）、废腐蚀液（HW17 336-064-17）、废酸（HW17 336-064-17）、废机油（HW08 900-249-08）委托常州市风华环保有限公司处置（已提供危险废物处置合同）；污泥（HW17 336-064-17）委托江苏亿洲再生资源科技有限公司处置（已提供危险废物处置合同）；废包装容器（HW49 900-041-49）委托南通天地和环保科技有限公司处置（已提供工业废弃物处理合同）；蒸发残液暂未处置；金属废料、废拉丝粉委托吴江市当代废品回收有限公司处置（废旧物资处理合同）；员工生活垃圾由吴江区黎里镇环境卫生管理所统一收集处置(已提供有偿服务协议书)。

(五)其他环境保护措施

1.审批意见中提出的以生产车间为边界设置100m卫生防护距离，以生产车间为边界设置200米噪声防护距离，目前在卫生防护距离内没有居民住宅等敏感目标。

2.废水回用系统安装了进水和回用水计量装置。

四、污染物达标排放情况

（一）监测期间的生产工况

根据“验收监测报告”，验收监测期间，企业生产正常，生产负荷为75.4%-103%，满足验收监测技术规范要求。

（二）环保设施调试效果

验收监测期间，废水处理设施的废水回用率为96%-98%，化学需氧量、氨氮、总磷、硫酸盐、悬浮物的去除率最高分别为96.1%、88.2%、28.6%、77.6%、44.4%。

（三）废水

生活污水排放口化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮日均排放浓度及pH值范围符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中标准。回用水中化学需氧量、硫酸盐、总磷、氨氮的浓度满足环评中回用水指标要求。

(四)废气

有组织排放：FQ-1（磨削）排气口的非甲烷总烃排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；FQ-2（ECM清洗、清洗槽和阳极氧化）排气筒排放的氮氧化物、硫酸雾的排放浓度均符合《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准。

无组织排放：厂界外监控点无组织废气中非甲烷总烃、氮氧化物、硫酸雾、粉尘的监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

(五)厂界噪声

本项目东、南、西、北厂界昼间、夜间工业企业厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准。

五、验收存在的主要问题

1.本次验收监测未对废气处理设施进行去除率的测试，且验收报告中未明确不能监测的原因；废气处理设施的进、出口风量与环评有一定差距。

2.验收监测期间废水处理设施（回用水系统）对污染物的去除率波动较大，个别指标存在进、出口浓度倒置等现象。

六、验收结论

该项目基本落实了环境影响评价文件中提出的污染防治措施及吴江区环保局吴环建[2017]327文批复的要求，各项污染物达标排放，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定及要求，验收工作组认为，“苏州辉昌汽车部件有限公司新建年产汽车零部件5200万件项目”废水、废气环保设施验收合格。

七、后续要求

1.按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，制定环境监测计划，定期对该项目污染源的排污状况进行监测，包括废气有组织排放、废气无组织排放、废水接管排放、厂界噪声的监测。特别要对本次验收中存在的不足之处加以重点关注。

2.加强对废水回用处理设施的运行管理和日常维护，确保处理后废水全部回用不排放，并做好相应的台账。

3.加强厂区有机废气无组织排放的管理，采取收集、处理等相应措施，减少无组织排放，确保厂界无异味。

4.一旦热处理工序开工建设，要同步建设配套的污染防治措施，并及时办理相关的环保手续。

5.项目验收中涉及噪声及固废污染防治内容，供吴江区环保局噪声和固体废物专项验收时参考。

八、验收人员信息

验收人员名单附后。

苏州辉昌汽车部件有限公司

2018年10月23日